АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БОЛЬШЕВРУДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19 декабря     2014 года                                                                                    № 113

Об утверждении схемы теплоснабжения Большеврудского сельского поселения

В соответствии с  Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения Большеврудского сельского поселения.

2. Опубликовать решение в официальном источнике информации и  разместить на официальном сайте Администрации Большеврудского сельского поселения в сети Интернет.

Глава администрации МО

Большеврудское сельское поселение                                          Т.К.Лустенкова

Утверждена

Постановлением администрации

Большеврудского сельского поселения

От 19.12.2014  № 113

# ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

## "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

________________________________________________

СОГЛАСОВАНО						УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор						Глава администрации

ОАО «Тепловые сети»						Большеврудовского

сельского

поселения

____________   В.Т. Володкевич				        ________   Т.К. Лустенкова

«______» _____________ 2012 г.					«______»__________ 2012 г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

БОЛЬШЕВРУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВОЛОСОВСКОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

д. Большая Вруда

2013 г.

Содержание

Введение……………………………………………………………………….………….…..2

1. Общая характеристика…………………………………………………………..3

2. Существующие положение в сфере производства……………………………….4

2.1 Существующие источники теплоснабжения………………………….………5

2.2 Существующие тепловые сети………………………………………………....7

2.3 Существующие технические и технологические проблемы…………….…..8

3. Перспективы развития системы теплоснабжения……………………….….….13

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Большеврудовского сельского поселения……………………………………………………………………………………………..14

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей…………………………………….…...16

Раздел  3. Перспективные балансы теплоносителя…………………………...………....17

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению  источников тепловой энергии…………………………………………….....21

Раздел  5. Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей…………..22

Раздел  6. Перспективные топливные балансы…………………………...…….……….23

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение………………………………….………………………………………………...…23

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии……………………………………………………………………………………………..23

Раздел  9. Решение по бесхозных тепловым сетям…………………………………...…....24

Выводы……………………………………………………...…………………………........27

Приложения…………………………………………………………………………….…..49

Введение

Схема теплоснабжения Большеврудского сельского  поселения разработана на основании №190-ФЗ от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении», постановления № 154 от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

Разработка схем теплоснабжения  направлена на достижение показателей  по безопасности, надежности и эффективности  системы теплоснабжения Волосовского района.

Для достижения вышеуказанных  параметров теплоснабжающему предприятию совместно с администрацией Волосовского района поселения  необходимо выполнить следующие действия:

- мероприятия по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, необходимых для обеспечения  надежного и эффективного теплоснабжения существующих и перспективных потребителей тепловой энергии;

- мероприятия по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих  перераспределения потоков тепловой энергии (мощности) из зон с избытком тепловой мощности  в зоны с её дефицитом;

- мероприятия по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения, сельского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку;

- мероприятия по реконструкции участков тепловой сети с увеличением диаметра трубопроводов для  обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зонах существующей застройки поселения;

- мероприятия по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для перераспределения зон действия источников тепловой энергии для обеспечения оптимальной загрузки наиболее эффективных агрегатов источников тепловой энергии;

- мероприятия по новому строительству и реконструкции тепловых  сетей для обеспечения  нормативной надежности теплоснабжения;

- мероприятия по реконструкции участков тепловых сетей, подлежащих замене по результатам технического освидетельствования;

1. Общая характеристика

Расположение.

Большевру́дское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Волосовского района Ленинградской области. Административный центр — деревня Большая Вруда. На территории поселения находятся 24 населённых пункта — 3 посёлка и 21 деревня.

Граничт:

- на северо-востоке — с Терпилицким сельским поселением

- на востоке — с Рабитицким сельским поселением и Изварским сельским поселением

- на юге — с Сабским сельским поселением

- на западе — с Курским сельским поселением

- на северо-западе — с Каложицким сельским поселением

Объектов промышленности: нет

Климат.

Климат неустойчивый:

- зима сравнительно мягкая с частыми оттепелями;

- весна поздняя с частыми заморозками;

Расчетная температура воздуха для отопления составляет – 26 С, продолжительность отопительного периода 220 дней.

Количество многоквартирных жилых домов подключенных к тепловым сетям и расположенных на территории Большеврудовского сельского поселения составляет –13.

2. Существующее положение в сфере производства.

В  Большеврудовском сельском поселении  Волосовского района Ленинградской области   располагается 1 котельная, входящая в зону обслуживания теплоснабжающей организации ОАО «Тепловые сети».

2.1 . Существующие источники теплоснабжения

д. Большая Вруда

- котельная д. Большая Вруда

Здание (фундамент – железобетонный, стены – кирпичные , кровля – рулонная совмещенная по железобетонным плитам). – Котельная работает на газе. В котельной установлены котлы:

ЖК 2,0 – 3шт.,

- Установленная мощность  -5,16  Гкал/час

- Подключенная нагрузка – 3,793  Гкал/час

- Расход на собственные нужды ≈ 1,5 %

- Учет использованного газового топлива производится по приборам учета.

- Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 95-70 С.

- Отпуск тепла потребителям в 2011 году   составил  1835,18  Гкал

- Тепловые нагрузки потребителей в зоне действия данного источника приведены в приложении.

Водоподготовка  - исходная вода для питания котлов и на подпитку тепловой сети проходит умягчение в Na – катионитовых фильтрах, а также обработку с помощью системы дозирования реагентов.

2.2.  Существующие тепловые сети

- д. Большая Вруда

Диаметр существующих трубопроводов тепловой сети от 25 до 200 мм.

Протяженность тепловых сетей – 4,070 км. (в 2-х. тр. Исч.)

Материал трубопроводов – сталь.

Способ прокладки тепловых сетей -  подземная бесканальная, поверхностная

Год  ввода в эксплуатацию  1964  год.

Способ присоединения  потребителей к тепловой сети  -  в ИТП по зависимой схеме.

На тепловых сетях в качестве секционирующей арматуры применяются клиновые задвижки, шаровые краны, затворы. Регулирующая  арматура на магистральных  и  разводящих теплопроводах отсутствует.

Тепловые камеры на тепловых сетях применяются бетонные или кирпичные.

Тепловые потери в тепловых сетях  – 19,07 %;

Способ присоединения  потребителей к тепловой сети  -  в ИТП по зависимой схеме.

На тепловых сетях в качестве секционирующей арматуры применяются клиновые задвижки, шаровые краны, затворы. Регулирующая  арматура на магистральных  и  разводящих теплопроводах отсутствует.

Тепловые камеры на тепловых сетях применяются бетонные или кирпичные.

Примечание:

В процессе  эксплуатации все тепловые сети  подвергаются  испытаниям на прочность и плотность для выявления дефектов не позже, чем  через две недели после окончания отопительного сезона.

Во время эксплуатации тепловых сетей  выполняются следующие мероприятия.

- поддерживается в исправном состоянии все оборудование, строительные и другие конструкции тепловых сетей, проводя своевременно их осмотр и ремонт;

- наблюдается за работой компенсаторов, опор, арматуры, дренажных, воздушных, контрольно-измерительных приборов и других элементов оборудования, своевременно устраняются выявленные дефекты и неплотности;

- выявляется и восстанавливается разрушенная тепловая изоляция и антикоррозионное покрытие;

- своевременно удаляется воздух из теплопроводов через воздушники, не допускается присос воздуха в тепловые сети, поддерживая постоянно необходимое избыточное давление во всех точках сети и системах теплопотребления;

- принимаются меры к предупреждению, локализации и ликвидации аварий и инцидентов в работе тепловой сети;

2.3. Существующие технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения.

В процессе эксплуатации в действующей системе централизованного теплоснабжения  наблюдаются следующие проблемы: изношенность трубопроводов систем теплоснабжения, изношенность котельного  и насосного оборудования, изношенность внутридомовых систем тепло и водоснабжения,  высокий уровень потерь, высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей,  недотопы и перетопы отдельных зданий;

А также из-за изменения характера тепловой нагрузки, подключения новых теплопотребителей, увеличения шероховатости трубопроводов, корректировки расчетной температуры на отопление, изменения температурного графика отпуска тепловой энергии (ТЭ) с источника ТЭ происходит, как правило, неравномерная подача тепла потребителям, завышение расходов сетевой воды и сокращение пропускной способности трубопроводов.

В дополнение к этому, как правило, существуют проблемы в системах теплопотребления. Такие как, разрегулированность режимов теплопотребления, разукомплектованность элеваторных узлов, самовольное нарушение потребителями схем присоединения (установленных проектами, техническими условиями и договорами). Указанные проблемы систем теплопотребления проявляются, в первую очередь, в разрегулированности всей системы, характеризующейся повышенными расходами теплоносителя. Как следствие – недостаточные (из-за повышенных потерь давления) располагаемые напоры теплоносителя на вводах, что в свою очередь приводит к желанию абонентов обеспечить необходимый перепад посредством слива сетевой воды из обратных трубопроводов для создания хотя бы минимальной циркуляции в отопительных приборах (нарушения схем присоединения и т.п.), что приводит к дополнительному увеличению расхода и, следовательно, к дополнительным потерям напора, и к появлению новых абонентов с пониженными перепадами давления и т.д. Происходит «цепная реакция» в направлении тотальной разрегулировки системы.

Все это оказывает негативное влияние на всю систему теплоснабжения и на деятельность энергоснабжающей организации: невозможность соблюдения температурного графика; повышенная подпитка системы теплоснабжения, а при исчерпании производительности водоподготовки – вынужденная подпитка сырой водой (следствие – внутренняя коррозия, преждевременный выход из строя трубопроводов и оборудования); вынужденное увеличение отпуска тепловой энергии для сокращения числа жалоб населения; увеличение эксплуатационных затрат в системе транспорта и распределения тепловой энергии.

3. Перспектива развития системы теплоснабжения

Сегодня разработаны и серийно выпускаются модульные котельные установки, предназначенные для организации автономного теплоснабжения.

Блочные котельные представляют собой полностью функционально законченное изделие, оснащены всеми необходимыми приборами автоматики и безопасности. Уровень автоматизации  обеспечивает бесперебойную работу всего оборудования без постоянного присутствия оператора. Автоматика отслеживает потребность объекта в тепле в зависимости от погодных условий и самостоятельно регулирует работу всех систем для обеспечения заданных режимов. Этим достигается более качественное соблюдение теплового графика и дополнительная экономия топлива. В случае возникновения нештатных ситуаций, утечек газа, система безопасности автоматически прекращает подачу газа и предотвращает возможность аварий.

При автономном теплоснабжении можно использовать новые технические и технологические решения, позволяющие полностью устранить или значительно сократить все непроизводительные потери в цепи выработки, транспортировки, распределения и потребления тепла, и не просто путем строительства мини-котельной, а возможностью использования новых энергосберегающих и эффективных технологий, таких как:

1) переход на принципиально новую систему количественного регулирования выработки и отпуска тепла на источнике;

2)эффективное использование частотно-регулируемого электропривода на всех насосных агрегатах;

3) сокращение протяженности циркуляционных тепловых сетей и уменьшение их диаметра;

4) отказ от строительства центральных тепловых пунктов;

5) переход на принципиально новую схему индивидуальных тепловых пунктов с количественно-качественным регулированием в зависимости от текущей температуры наружного воздуха с помощью многоскоростных смесительных насосов и трехходовых кранов регуляторов;

6) установка «плавающего» гидравлического режима тепловой сети и полный отказ от гидравлической увязки подсоединенных к сети потребителей;

7) установка регулирующих термостатов на отопительных приборах квартир позволяют осуществить индивидуальное автоматическое регулирование теплоотдачи отопительных приборов по температуре воздуха в помещении, где установлен прибор.

8) автоматическое поддержание постоянного давления на водоразборных устройствах горячего водоснабжения у потребителей.

Реализация указанных технологий позволяет в первую очередь минимизировать все потери и создает условия совпадения по времени режимов количества выработанного и потребленного тепла.

Переход на принципиально новую схему индивидуальных тепловых пунктов позволяет применить более эффективную систему пофасадного авторегулирования отопления для протяженных зданий или центральную с коррекцией по температуре внутреннего воздуха в точечных зданиях, позволяет отказаться от распределительных сетей горячего водоснабжения, снизив потери тепла при транспортировке и расход электроэнергии на перекачку бытовой горячей воды. Причем это целесообразно делать не только в новом строительстве, но и при реконструкции существующих зданий.

На основании вышесказанного делаем следующие выводы –

Для решения задач по обеспечению надежности, рационального расходования энергетических ресурсов и их учета, повышения качества подаваемого  теплоносителя и увеличения срока службы трубопроводов и оборудования  необходимо проведение комплексных мероприятий. Сначала необходимо выбрать схему теплоснабжения исходя из местных условий, задач по качеству подаваемого теплоносителя и финансовых возможностей.

В различных населенных пунктах Волосовского района схемы теплоснабжения могут быть различны. Основные задачи, которые мы должны решить на данном этапе – это разделить систему отопления и ГВС, т.е. сделать их независимыми. Это позволит в дальнейшем полностью автоматизировать процесс теплопотребления и ГВС.

Для покрытия предполагаемых нагрузок  и усовершенствования системы теплоснабжения   предприятие ОАО «Тепловые сети» планирует провести следующие мероприятия:

д. Большая Вруда

В  д. Большая Вруда организовать  наиболее оптимальную схему теплоснабжения – четырёхтрубную.  Температурный режим: для  системы отопления – 95-70 °С; для ГВС – 70-40 °С

Данная схема сочетает в себе надежность, простоту в эксплуатации и наладке. Дает  возможность применения в системе отопления реагентов повышающих срок службы трубопроводов.

- Заменить старое насосное оборудования на новое.

- Произвести капитальный ремонт старых тепловых сетей . Применять  тепловую изоляцию из пенополиуретана , толщиной не менее 50 мм,  с коэффициентом теплопроводности не более 0,04 Вт/м °С;

- установить  автоматизированные  индивидуальные тепловые пункты (для подготовки теплоносителя, непосредственно у потребителей) в многоэтажном жилом фонде.

Во исполнении ФЗ 261  от 23.11.09 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» необходимо рациональное использование и учет затрачиваемых энергетических ресурсов, следовательно использование современного оборудования позволит снизить затраты основных используемых ресурсов, таких как топливо, вода, электроэнергия.

При анализе фактических калькуляций по затратам получаются следующие удельные данные:

котельная  д. Большая Вруда

Расход условного топлива на выработку тепловой энергии – 122,74  кг.у.т./Гкал.

Расход воды  на  выработку тепловой энергии – 2,986 м3/Гкал

Расход электроэнергии  - 12,669 кВт.ч./Гкал.

В результате выполнения  планируемых мероприятий по внедрению высокотехнологического оборудования на источнике выработки тепловой энергии и у подключенных потребителей вышеприведенные показатели эффективности работы  системы теплоснабжения в перспективе планируются быть следующими:

котельная  п. Беседа

Расход условного топлива на выработку тепловой энергии – 112,93 кг.у.т./Гкал.

Расход воды  на  выработку тепловой энергии –2,78 м3/Гкал

Расход электроэнергии  - 10,98 кВт.ч./Гкал.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Большеврудовского сельского поселения

Тарифы теплоснабжающих организаций.

| № п/п | Реестр теплоснабжающих организаций на 2012 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование предприятия | Тариф |
| Тепловая энергия |  |  |
| 1. | ОАО «Тепловые сети» | 1406,42 |

1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральными планами Большеврудовского сельского поселения.

| № | Показатели | Ед. изм. | Существующее положение на 2010 год | За период 2011-2015 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Большеврудское СП |  |  |  |  |
| 1. | Численность населения | тыс. чел. | 2,019 | 2,100 |
| 2. | Жилищная обеспеченность | м2/чел. | 18 | 17,6 |
| 3. | Потребный жилой фонд | тыс. м2 | - | - |
| 4. | Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс. м2 | 36,9 | 36,9 |
| 5. | Необходимый объем нового строительства | тыс. м2 | - | - |
| 6. | Новое строительство в среднем в год | тыс. м2 | - | - |

1.3.Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления в котельной.

| Наименование котельной | Годовая выработка |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тепловая энергия (Гкал) | Теплоноситель (м3) |
| Котельные Большеврудовского с.п. |  |  |
| Котельная Б.Вруда | 1835,18 | 5480 |
| Итого: | 1835,18 | 5480 |

1.4.Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами.

Производственных зон на территори Большеврудовского сельского поселения нет.

Учитывая, что Генеральными планами Большеврудовского с.п. не предусмотрено изменение схем теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в сельских поселениях с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку тепло-потребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от тепло-потребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение тепло-потребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность (Гкал/ч) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Большеврудовского сельского поселение |  |  |
| Котельная Б.Вруда | 5,16 | В работе |
| Итого: | 5,16 | В работе |

Модернизация системы теплоснабжения Большеврудовского с.п. не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

Теплоснабжение планируемой застройки  предлагается осуществить от существующих источников.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от электро-водонагревателей.

2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Часть района не газифицирована. Поэтому большая часть индивидуальных жилых домов оборудовано отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова, отходы лесопиления - горбыль).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

В газифицированных районах индивидуальные жилые дома оборудованы газовыми котлами.

2.4.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральных планах Большеврудовского с.п. не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

2.5.Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды (Гкал) |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Большеврудовского сельского поселения |  |  |
| Котельная Б.Вруда | 23,86 | 23 |
| Итого | 23,86 | 23 |

2.6.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Большеврудовского сельского поселения |  |  |  |
| Котельная Б.Вруда | 5,16 | 3,793 | 4 |
| Всего: | 5,16 | 3,793 | 4 |

2.7. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

| Наименование котельной | Потери тепловой энергии при передаче (Гкал) | Затраты на компенсацию потерь ТЭ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Большеврудовского сельского поселения |  |  |
| Котельная Б.Вруда | 2414,72 | 21000 |
| Всего: | 2414,72 | 21000 |

2.8. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей (Гкал/ч) |
| --- | --- |
| Большеврудовского сельского поселения |  |
| Котельная Б.Вруда | 23,86 |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

В данный момент мощностей водоподготовительных установок хватает, в перспективе мощностей водоподготовительных установок будет хватать с избытком за счет перехода на независимое подключение.

3.2  Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

За счет модернизации и замены тепловых сетей ожидается снижение потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1.Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселений.

Учитывая, что Генеральными планами Большеврудовского с.п. не предусмотрено изменение схем теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

| № п/п | Мероприятие | Период исполнения | Финансовые затраты, тыс.руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция котельной Б.Вруда | 2012-2016 | 480 | Снижение уд. расход ов усл. топлива на выраб. т/э; Снижение уд. расход ов воды на выраб. т/э; Снижение уд. расход ов эл.энергии на выраб. т/э |
| 1.1 | Замена котлового оборудования и установка системы автоматизации, замена обмуровки котлов и запорной арматуры | 2012-2016 | 320 | экономия топлива |
| 1.2 | установка системы автоматической подачи и очистки воды | 2012-2016 | 100 | экономия воды |
| 1.3 | замена насосов и установку частотных регуляторов | 2012-2016 | 60 | экономия электрической энергии |

4.3.Предолжения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Б.Вруда | Снижение уд. расход ов усл. топлива на выраб. т/э; снижение уд. расход ов воды на выраб. т/э; снижение уд. расход ов эл.энергии на выраб. т/э |

4.4.Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии на территории Большеврудовского с.п. не предусматриваются.

4.5.Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с планами Большеврудовского с.п. меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.6.Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

4.7.Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральными планами Большеврудовского с.п. не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения , решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки | Установленнаямощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Большеврудовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Б.Вруда | ЖК-2,0 | 3 | 2007 | 5,16 | 3,793 |
| Итого: |  |  | 3 |  | 5,16 | 3,793 |

4.8.Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования должны быть проведены в срок до 31.12.2012 года.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных

(температурный график 95 – 70 0С)

4.9.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Предложения по перспективной тепловой мощности (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| Большеврудовское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | Котельная Б.Вруда | 5,16 | 5,16 |
| Всего: |  | 5,16 | 5,16 |

Раздел 5.Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей.

5.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая новое строительство тепловых сетей планируется для вновь строящихся объектов. Планируется реконструкция и использование  4-х трубной системы. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2.Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселений под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Планируется реконструкция и использование 4-х трубной системы.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не планируется.

5.4.Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Количество | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция теплосетей п. Б.Вруда | км. (в 4-х трубном измерении) | 2,6 | -сокращение потерь теплоэнергии в сетях; - обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей; - снижение уровня износа объектов; - повышение качества и надежности коммунальных услуг |

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (тыс.м3) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Большеврудовское сельское поселение |  |  |  |  |
| Котельная Б.Вруда | газ | 195,2 | Диз.топл. | Диз.топл. |
| Всего: |  | 195,2 |  |  |

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период до 2016 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Волосовского муниципального района.

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2012-2016 гг находятся в стадии согласования.

Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| Большеврудовское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | Котельная Б.Вруда | 5,16 | 3,793 |
| Итого: |  | 5,16 | 3,793 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Раздел 9. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

Бесхозяйных тепловых сетей на территории Большеврудского сельского не имеется.

5. Выводы

Если проследить всю цепь: источник – транспорт – распределение – потребитель, то можно отметить следующее:

1. На источнике тепла – значительно сокращается площади отводимых  земельных участков. Установленную мощность источника можно выбрать почти равной потребляемой, при этом предоставляется возможность не учитывать нагрузку горячего водоснабжения, так как в часы максимум она компенсируется аккумулирующей способностью здания потребителя. Сегодня это резерв. Упрощается и удешевляется схема регулирования. Исключаются потери тепла за счет несовпадения режимов выработки и потребления, соответствие которых устанавливается автоматически. Практически, остаются только потери, связанные с КПД котлоагрегата. Таким образом, на источнике имеется возможность сократить потери более чем в 3 раза.

2.  Тепловые сети – сокращается протяженность, уменьшаются диаметры, сеть становится более ремонтопригодной. Постоянный температурный режим повышает коррозионную устойчивость материала труб. Уменьшается количество циркуляционной воды, ее потери с утечками. Отпадает необходимость сооружения сложной схемы водоподготовки. Отпадает необходимость поддержания гарантированного перепада давления перед вводом потребителя, и в связи с этим не нужно принимать меры по гидравлической увязке тепловой сети, так как эти параметры устанавливаются автоматически. Таким образом, потери в тепловых сетях снижаются почти на порядок.

3 Распределительные системы ЦТП и ИТП. Необходимость в ЦТП отпадает, и отсутствуют потери, связанные с ним. Схема индивидуального теплового пункта с количественно-качественным регулированием, многоскоростным смесительным насосом

в контуре отопления как при зависимом, так и независимом присоединении, а также с многоскоростным циркуляционным насосом по греющей среде в контуре горячего водоснабжения, делает его независимым от гидравлического режима тепловой сети. Кроме того, ИТП автоматически устанавливает свой гидравлический режим во внутренних системах потребителя и автоматический тепловой режим по погодному регулятору, забирая из сети ровно столько тепла, сколько в текущий момент необходимо потребителю, совершенно не влияет и не зависит от условий работы соседних потребителей.

Автоматически устанавливаются режимы ночного и дневного времени. Потери сокращаются в 5-6 раз. Контроль за работой всех автономных источников за исключением АИТ коммунальной зоны осуществляется из единого диспетчерского пункта района. Такое решение существенно сокращает эксплуатационные затраты.

4 Внутренние системы потребления, существующие или проектируемые по традиционным технологиям, должны оснащаться регуляторами циркуляции на стояках и термостатами на отопительных приборах.

Использование в системе  теплоснабжения  энергосберегающих технологий и эффективных технических решений позволяет:

- Снизить:

- суммарную установленную мощность источников тепла;

- годовую выработку тепла и, соответственно, годовой расход топлива;

- годовой расход электроэнергии;

- количество воды на подпитку тепловой сети.

- Сократить:

- протяженность тепловых сетей  (наиболее трудоемкую и капиталоемкую ее часть – магистральные);

- капитальные вложения на строительство;

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Список потребителей с указанием тепловых нагрузок.

- Расчетные схемы теплоснабжения.

- Расчетные таблицы гидравлического расчета.

| Расчет часовых нагрузок на отопление жилищного фонда д. Б. Вруда |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | ИТОГО, Гкал/час |
| 1 | Ж/д №1 | 0,146 |
| 2 | Ж/д №2 | 0,146 |
| 3 | Ж/д №3 | 0,281 |
| 4 | Ж/д №4 | 0,329 |
| 5 | Ж/д №5 | 0,205 |
| 6 | Ж/д №6 | 0,207 |
| 7 | Ж/д №7 | 0,188 |
| 8 | Ж/д №8 | 0,178 |
| 9 | Ж/д №9 | 0,207 |
| 10 | Ж/д №10 | 0,155 |
| 11 | Ж/д №11 | 0,320 |
| 12 | Ж/д №12 | 0,242 |
| 13 | Ж/д №12а | 0,035 |
| 14 | Итого: | 2,639 |

| д. Б. Вруда |  |  |
| --- | --- | --- |
| № дог | Потребители | q час |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Комитет образования |  |
| 2 | Большеврудская муз. школа | 0,0102 |
| 2 | ДОУ № 27 | 0,083 |
| 2 | МОУ Большеврудская СОШ | 0,222 |
| 3 | МО Большеврудское СП |  |
| 19 | Адм. здание | 0,01784 |
| 19 | Д/К (библиотека) | 0,0719 |
| 4 | МБУЗ ВЦРБ |  |
| 32 | Амбулатория Вруда | 0,02520 |
| 32 | Стационар (больница) | 0,12880 |

| Таблица гидравлического расчета (отопление) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер источника | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| 1 | 50 | 0,2 | 0,2 | 113,6193 | -113,3334 | 0,782 | 0,778 | 11,858 | 11,799 | 1,041 | -1,038 |
| 1 | 40 | 0,02 | 0,02 | 0,8867 | -0,8857 | 3,268 | 3,261 | 78,414 | 78,25 | 0,82 | -0,82 |
| 1 | 26 | 0,2 | 0,2 | 113,6155 | -113,3372 | 0,458 | 0,456 | 10,924 | 10,871 | 1,041 | -1,038 |
| 1 | 12 | 0,2 | 0,2 | 113,6136 | -113,3392 | 0,27 | 0,268 | 9,639 | 9,593 | 1,041 | -1,038 |
| 1 | 12 | 0,082 | 0,082 | 16,1054 | -16,0787 | 0,444 | 0,443 | 25,848 | 25,763 | 0,89 | -0,889 |
| 1 | 5 | 0,07 | 0,07 | 10,1277 | -10,112 | 0,199 | 0,199 | 21,576 | 21,51 | 0,772 | -0,77 |
| 1 | 36 | 0,2 | 0,2 | 97,5073 | -97,2614 | 0,438 | 0,435 | 8,428 | 8,386 | 0,893 | -0,891 |
| 1 | 32 | 0,2 | 0,2 | 97,5046 | -97,2642 | 0,398 | 0,396 | 8,3 | 8,26 | 0,893 | -0,891 |
| 1 | 22 | 0,05 | 0,05 | 5,9775 | -5,9669 | 1,372 | 1,367 | 55,397 | 55,201 | 0,903 | -0,901 |
| 1 | 43 | 0,05 | 0,05 | 5,9774 | -5,967 | 1,294 | 1,29 | 26,765 | 26,68 | 0,874 | -0,873 |
| 1 | 14 | 0,04 | 0,04 | 2,7341 | -2,73 | 0,326 | 0,326 | 18,345 | 18,296 | 0,626 | -0,625 |
| 1 | 92 | 0,04 | 0,04 | 3,2431 | -3,2372 | 2,623 | 2,614 | 27,34 | 27,251 | 0,743 | -0,741 |
| 1 | 17 | 0,125 | 0,125 | 27,1603 | -27,0994 | 0,199 | 0,198 | 7,722 | 7,688 | 0,641 | -0,639 |
| 1 | 26 | 0,125 | 0,125 | 27,1598 | -27,0999 | 0,283 | 0,282 | 8,132 | 8,096 | 0,641 | -0,639 |
| 1 | 5 | 0,05 | 0,05 | 8,0485 | -8,0351 | 0,677 | 0,675 | 87,079 | 86,791 | 1,216 | -1,214 |
| 1 | 32 | 0,1 | 0,1 | 19,1105 | -19,0656 | 0,53 | 0,527 | 13,71 | 13,647 | 0,707 | -0,706 |
| 1 | 6 | 0,1 | 0,1 | 16,3099 | -16,271 | 0,102 | 0,101 | 8,085 | 8,047 | 0,604 | -0,602 |
| 1 | 60 | 0,032 | 0,032 | 2,8 | -2,7951 | 3,932 | 3,919 | 62,269 | 62,072 | 1,004 | -1,003 |
| 1 | 14 | 0,088 | 0,088 | 16,3098 | -16,2711 | 0,213 | 0,212 | 8,639 | 8,603 | 0,767 | -0,766 |
| 1 | 28 | 0,1 | 0,1 | 16,3096 | -16,2713 | 0,343 | 0,341 | 9,91 | 9,864 | 0,604 | -0,602 |
| 1 | 5 | 0,04 | 0,04 | 5,192 | -5,1825 | 0,883 | 0,88 | 124,654 | 124,203 | 1,238 | -1,236 |
| 1 | 28 | 0,082 | 0,082 | 11,1171 | -11,0894 | 0,446 | 0,444 | 13,459 | 13,393 | 0,615 | -0,613 |
| 1 | 8 | 0,072 | 0,072 | 11,1167 | -11,0897 | 0,178 | 0,177 | 10,926 | 10,879 | 0,782 | -0,78 |
| 1 | 18 | 0,05 | 0,05 | 5,0773 | -5,0667 | 0,435 | 0,433 | 18,739 | 18,669 | 0,743 | -0,741 |
| 1 | 29 | 0,06 | 0,06 | 6,0393 | -6,023 | 0,381 | 0,379 | 10,795 | 10,743 | 0,613 | -0,611 |
| 1 | 135 | 0,06 | 0,06 | 6,0391 | -6,0232 | 1,637 | 1,629 | 11,587 | 11,532 | 0,613 | -0,611 |
| 1 | 80 | 0,072 | 0,06 | 6,0382 | -6,0242 | 0,41 | 0,981 | 4,692 | 11,368 | 0,425 | -0,611 |
| 1 | 29 | 0,072 | 0,072 | 6,0374 | -6,0247 | 0,16 | 0,159 | 4,402 | 4,386 | 0,425 | -0,424 |
| 1 | 22 | 0,04 | 0,04 | 4,6324 | -4,6239 | 1,282 | 1,278 | 48,941 | 48,779 | 1,061 | -1,059 |
| 1 | 237 | 0,04 | 0,04 | 1,4048 | -1,4011 | 1,49 | 1,483 | 6,201 | 6,172 | 0,322 | -0,321 |
| 1 | 28 | 0,07 | 0,07 | 19,4149 | -19,3754 | 0,546 | 0,544 | 14,145 | 14,088 | 0,719 | -0,717 |
| 1 | 5 | 0,2 | 0,2 | 70,3418 | -70,1671 | 0,067 | 0,067 | 3,229 | 3,213 | 0,644 | -0,643 |
| 1 | 26 | 0,2 | 0,2 | 70,3414 | -70,1675 | 0,177 | 0,176 | 4,222 | 4,202 | 0,644 | -0,643 |
| 1 | 5 | 0,04 | 0,04 | 6,43 | -6,4199 | 1,352 | 1,348 | 190,759 | 190,168 | 1,533 | -1,531 |
| 1 | 27 | 0,2 | 0,2 | 63,9095 | -63,7496 | 0,15 | 0,15 | 3,512 | 3,495 | 0,585 | -0,584 |
| 1 | 23 | 0,2 | 0,2 | 63,9075 | -63,7516 | 0,133 | 0,132 | 3,43 | 3,413 | 0,585 | -0,584 |
| 1 | 56 | 0,2 | 0,2 | 63,9057 | -63,7534 | 0,275 | 0,274 | 3,833 | 3,815 | 0,585 | -0,584 |
| 1 | 8 | 0,07 | 0,07 | 12,1021 | -12,0808 | 0,403 | 0,402 | 32,951 | 32,836 | 0,922 | -0,92 |
| 1 | 6 | 0,15 | 0,15 | 51,7993 | -51,6768 | 0,148 | 0,148 | 8,677 | 8,637 | 0,846 | -0,844 |
| 1 | 47 | 0,15 | 0,15 | 51,7991 | -51,6771 | 0,675 | 0,672 | 11,618 | 11,564 | 0,846 | -0,844 |
| 1 | 10 | 0,15 | 0,15 | 51,7971 | -51,6791 | 0,2 | 0,199 | 9,467 | 9,424 | 0,846 | -0,844 |
| 1 | 18 | 0,1 | 0,1 | 22,0906 | -22,0418 | 0,426 | 0,424 | 17,297 | 17,221 | 0,818 | -0,816 |
| 1 | 5 | 0,07 | 0,07 | 9,5616 | -9,5434 | 0,178 | 0,177 | 19,253 | 19,18 | 0,729 | -0,727 |
| 1 | 32 | 0,082 | 0,082 | 12,5287 | -12,4987 | 0,639 | 0,636 | 17,209 | 17,127 | 0,693 | -0,691 |
| 1 | 28 | 0,072 | 0,072 | 12,5283 | -12,4991 | 0,587 | 0,584 | 16,088 | 16,021 | 0,882 | -0,879 |
| 1 | 26 | 0,06 | 0,06 | 6,1418 | -6,1275 | 0,357 | 0,355 | 11,035 | 10,99 | 0,623 | -0,622 |
| 1 | 30 | 0,07 | 0,07 | 6,1416 | -6,1277 | 0,334 | 0,332 | 9,762 | 9,719 | 0,468 | -0,467 |
| 1 | 3 | 0,07 | 0,07 | 6,1462 | -6,1329 | 0,053 | 0,053 | 7,381 | 7,35 | 0,468 | -0,467 |
| 1 | 15 | 0,02 | 0,02 | 0,2397 | -0,2393 | 0,218 | 0,217 | 13,766 | 13,723 | 0,241 | -0,24 |
| 1 | 18 | 0,02 | 0,02 | 0,2397 | -0,2393 | 0,144 | 0,144 | 7,478 | 7,459 | 0,222 | -0,221 |
| 1 | 9 | 0,06 | 0,06 | 6,3862 | -6,3719 | 0,16 | 0,159 | 10,405 | 10,364 | 0,648 | -0,646 |
| 1 | 30 | 0,07 | 0,07 | 6,3861 | -6,3719 | 0,361 | 0,359 | 10,544 | 10,498 | 0,487 | -0,485 |
| 1 | 6 | 0,125 | 0,125 | 29,706 | -29,6377 | 0,115 | 0,115 | 7,811 | 7,776 | 0,701 | -0,699 |
| 1 | 25 | 0,125 | 0,125 | 29,7058 | -29,6379 | 0,327 | 0,325 | 9,668 | 9,624 | 0,701 | -0,699 |
| 1 | 35 | 0,125 | 0,125 | 29,7051 | -29,6386 | 0,438 | 0,436 | 9,997 | 9,953 | 0,701 | -0,699 |
| 1 | 5 | 0,05 | 0,05 | 5,789 | -5,7775 | 0,351 | 0,35 | 45,26 | 45,081 | 0,875 | -0,873 |
| 1 | 38 | 0,125 | 0,125 | 23,9151 | -23,8622 | 0,306 | 0,305 | 6,556 | 6,527 | 0,564 | -0,563 |
| 1 | 84 | 0,072 | 0,072 | 9,4568 | -9,434 | 0,962 | 0,958 | 10,449 | 10,404 | 0,665 | -0,664 |
| 1 | 20 | 0,082 | 0,082 | 9,456 | -9,4348 | 0,239 | 0,238 | 9,51 | 9,468 | 0,523 | -0,522 |
| 1 | 44 | 0,06 | 0,06 | 8,579 | -8,5641 | 1,057 | 1,054 | 20,837 | 20,772 | 0,87 | -0,869 |
| 1 | 14 | 0,06 | 0,06 | 5,8781 | -5,8652 | 0,194 | 0,193 | 9,563 | 9,526 | 0,596 | -0,595 |
| 1 | 35 | 0,07 | 0,07 | 5,8781 | -5,8653 | 0,354 | 0,352 | 9,028 | 8,99 | 0,448 | -0,447 |
| 1 | 19 | 0,05 | 0,05 | 5,0772 | -5,0668 | 0,865 | 0,861 | 39,745 | 39,584 | 0,767 | -0,766 |
| 1 | 10 | 0,05 | 0,05 | 4,6367 | -4,6272 | 0,403 | 0,402 | 31,619 | 31,491 | 0,701 | -0,699 |
| 1 | 40 | 0,02 | 0,02 | 0,4405 | -0,4398 | 0,928 | 0,925 | 22,393 | 22,329 | 0,408 | -0,407 |
| 1 | 6 | 0,02 | 0,02 | 0,4405 | -0,4397 | 0,3 | 0,299 | 43,861 | 43,721 | 0,443 | -0,442 |

| Таблица гидравлического расчета (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер источника | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| 1 | 50 | 0,125 | 0,1 | 28,2666 | -3,6257 | 0,547 | 0,03 | 9,31 | 0,532 | 0,667 | -0,134 |
| 1 | 40 | 0,032 | 0,02 | 2,3789 | -0,3579 | 1,967 | 0,627 | 45,696 | 15,135 | 0,853 | -0,331 |
| 1 | 26 | 0,125 | 0,088 | 28,2651 | -3,6267 | 0,306 | 0,021 | 8,791 | 0,612 | 0,667 | -0,171 |
| 1 | 12 | 0,125 | 0,08 | 28,2644 | -3,6271 | 0,165 | 0,017 | 7,935 | 0,886 | 0,667 | -0,207 |
| 1 | 12 | 0,036 | 0,023 | 2,321 | -0,3476 | 0,343 | 0,086 | 22,251 | 6,291 | 0,657 | -0,243 |
| 1 | 5 | 0,029 | 0,023 | 1,9534 | -0,3003 | 0,341 | 0,033 | 44,211 | 4,985 | 0,854 | -0,21 |
| 1 | 36 | 0,125 | 0,08 | 25,943 | -3,2796 | 0,343 | 0,037 | 7,659 | 0,846 | 0,612 | -0,187 |
| 1 | 32 | 0,125 | 0,088 | 25,9419 | -3,2801 | 0,309 | 0,021 | 7,576 | 0,527 | 0,612 | -0,154 |
| 1 | 22 | 0,018 | 0,018 | 0,3676 | -0,0473 | 0,571 | 0,011 | 24,395 | 0,483 | 0,421 | -0,054 |
| 1 | 43 | 0,02 | 0,02 | 0,3676 | -0,0473 | 0,657 | 0,013 | 14,76 | 0,294 | 0,34 | -0,044 |
| 1 | 92 | 0,02 | 0,02 | 0,3676 | -0,0473 | 1,393 | 0,028 | 14,893 | 0,296 | 0,34 | -0,044 |
| 1 | 17 | 0,06 | 0,04 | 6,9523 | -0,9445 | 0,305 | 0,052 | 12,962 | 2,55 | 0,705 | -0,216 |
| 1 | 26 | 0,055 | 0,036 | 6,9522 | -0,9445 | 0,669 | 0,127 | 20,853 | 4,383 | 0,84 | -0,267 |
| 1 | 5 | 0,023 | 0,018 | 1,7494 | -0,2535 | 0,834 | 0,076 | 116,536 | 12,136 | 1,221 | -0,29 |
| 1 | 32 | 0,055 | 0,036 | 5,2027 | -0,691 | 0,475 | 0,087 | 12,571 | 2,502 | 0,628 | -0,196 |
| 1 | 6 | 0,055 | 0,036 | 5,2025 | -0,6911 | 0,121 | 0,019 | 10,274 | 2,185 | 0,628 | -0,196 |
| 1 | 14 | 0,06 | 0,04 | 5,2025 | -0,6911 | 0,152 | 0,024 | 7,544 | 1,426 | 0,528 | -0,158 |
| 1 | 28 | 0,055 | 0,036 | 5,2024 | -0,6912 | 0,42 | 0,077 | 12,446 | 2,489 | 0,628 | -0,196 |
| 1 | 5 | 0,029 | 0,018 | 2,0315 | -0,2846 | 0,366 | 0,094 | 47,403 | 15,091 | 0,888 | -0,326 |
| 1 | 28 | 0,046 | 0,029 | 3,1707 | -0,4067 | 0,4 | 0,081 | 12,304 | 2,671 | 0,548 | -0,178 |
| 1 | 8 | 0,05 | 0,032 | 3,1706 | -0,4067 | 0,092 | 0,016 | 7,154 | 1,522 | 0,464 | -0,146 |
| 1 | 18 | 0,04 | 0,025 | 2,3744 | -0,3114 | 0,31 | 0,069 | 14,237 | 3,451 | 0,544 | -0,184 |
| 1 | 29 | 0,04 | 0,025 | 0,7962 | -0,0954 | 0,067 | 0,012 | 2,086 | 0,399 | 0,182 | -0,056 |
| 1 | 135 | 0,04 | 0,025 | 0,7961 | -0,0954 | 0,299 | 0,056 | 2,165 | 0,408 | 0,182 | -0,056 |
| 1 | 80 | 0,04 | 0,025 | 0,7957 | -0,0956 | 0,178 | 0,033 | 2,147 | 0,407 | 0,182 | -0,056 |
| 1 | 29 | 0,04 | 0,025 | 0,7954 | -0,0956 | 0,067 | 0,012 | 2,083 | 0,402 | 0,182 | -0,056 |
| 1 | 22 | 0,04 | 0,025 | 0,7953 | -0,0957 | 0,051 | 0,009 | 2,054 | 0,399 | 0,182 | -0,056 |
| 1 | 5 | 0,088 | 0,072 | 18,9887 | -2,3361 | 0,151 | 0,007 | 9,454 | 0,616 | 0,894 | -0,164 |
| 1 | 26 | 0,08 | 0,065 | 18,9886 | -2,3361 | 0,714 | 0,04 | 19,767 | 1,269 | 1,082 | -0,202 |
| 1 | 5 | 0,023 | 0,018 | 1,1378 | -0,1688 | 0,373 | 0,035 | 53,148 | 5,561 | 0,794 | -0,193 |
| 1 | 27 | 0,08 | 0,065 | 17,8505 | -2,1675 | 0,658 | 0,037 | 17,774 | 1,122 | 1,017 | -0,187 |
| 1 | 23 | 0,088 | 0,072 | 17,8502 | -2,1678 | 0,367 | 0,02 | 10,821 | 0,673 | 0,84 | -0,153 |
| 1 | 56 | 0,08 | 0,065 | 17,8498 | -2,168 | 1,254 | 0,072 | 18,993 | 1,172 | 1,017 | -0,187 |
| 1 | 8 | 0,036 | 0,023 | 3 | -0,41 | 0,396 | 0,089 | 34,333 | 9,201 | 0,849 | -0,286 |
| 1 | 6 | 0,08 | 0,065 | 14,8492 | -1,7584 | 0,159 | 0,007 | 10,161 | 0,641 | 0,846 | -0,152 |
| 1 | 47 | 0,088 | 0,072 | 14,8491 | -1,7584 | 0,482 | 0,026 | 8,389 | 0,486 | 0,699 | -0,124 |
| 1 | 10 | 0,08 | 0,065 | 14,8484 | -1,7589 | 0,218 | 0,011 | 11,082 | 0,693 | 0,846 | -0,152 |
| 1 | 18 | 0,065 | 0,046 | 8,1824 | -0,99 | 0,299 | 0,033 | 11,865 | 1,522 | 0,707 | -0,171 |
| 1 | 5 | 0,036 | 0,023 | 3,5015 | -0,4564 | 0,366 | 0,071 | 42,399 | 10,691 | 0,991 | -0,318 |
| 1 | 32 | 0,046 | 0,029 | 4,6808 | -0,5337 | 0,936 | 0,166 | 25,45 | 4,869 | 0,809 | -0,233 |
| 1 | 28 | 0,05 | 0,032 | 4,6806 | -0,5338 | 0,554 | 0,091 | 16,711 | 3,007 | 0,685 | -0,191 |
| 1 | 26 | 0,04 | 0,025 | 2,2285 | -0,2542 | 0,393 | 0,074 | 13,26 | 2,672 | 0,51 | -0,15 |
| 1 | 30 | 0,036 | 0,023 | 2,2284 | -0,2542 | 0,747 | 0,127 | 22,41 | 4,018 | 0,631 | -0,177 |
| 1 | 3 | 0,036 | 0,023 | 2,4519 | -0,2796 | 0,132 | 0,019 | 20,598 | 4,093 | 0,694 | -0,195 |
| 1 | 9 | 0,04 | 0,025 | 2,452 | -0,2796 | 0,183 | 0,032 | 14,335 | 3,039 | 0,562 | -0,165 |
| 1 | 30 | 0,036 | 0,023 | 2,452 | -0,2796 | 0,89 | 0,152 | 26,633 | 4,806 | 0,694 | -0,195 |
| 1 | 6 | 0,055 | 0,036 | 6,6659 | -0,769 | 0,193 | 0,024 | 16,043 | 2,692 | 0,805 | -0,218 |
| 1 | 25 | 0,06 | 0,04 | 6,6658 | -0,769 | 0,395 | 0,051 | 12,554 | 1,827 | 0,676 | -0,176 |
| 1 | 35 | 0,055 | 0,036 | 6,6656 | -0,7691 | 0,813 | 0,117 | 19,831 | 3,096 | 0,805 | -0,218 |
| 1 | 5 | 0,036 | 0,023 | 2,0014 | -0,2497 | 0,129 | 0,023 | 15,589 | 3,523 | 0,566 | -0,174 |
| 1 | 38 | 0,055 | 0,036 | 4,664 | -0,5195 | 0,458 | 0,062 | 10,491 | 1,523 | 0,563 | -0,147 |
| 1 | 84 | 0,04 | 0,025 | 2,3716 | -0,2543 | 1,357 | 0,234 | 15,472 | 2,728 | 0,543 | -0,15 |
| 1 | 20 | 0,036 | 0,023 | 2,3714 | -0,2544 | 0,573 | 0,086 | 24,486 | 3,976 | 0,671 | -0,178 |
| 1 | 44 | 0,02 | 0,02 | 0,3846 | -0,0438 | 0,73 | 0,011 | 16,039 | 0,251 | 0,356 | -0,04 |
| 1 | 14 | 0,04 | 0,025 | 1,9076 | -0,2215 | 0,168 | 0,031 | 9,594 | 2,013 | 0,437 | -0,131 |
| 1 | 35 | 0,036 | 0,023 | 1,9076 | -0,2216 | 0,652 | 0,113 | 17,047 | 3,108 | 0,54 | -0,155 |
| 1 | 19 | 0,036 | 0,023 | 2,3744 | -0,3114 | 0,54 | 0,108 | 24,054 | 5,199 | 0,672 | -0,217 |
| 1 | 10 | 0,036 | 0,023 | 2,0786 | -0,2744 | 0,243 | 0,051 | 18,251 | 4,457 | 0,588 | -0,191 |
| 1 | 40 | 0,02 | 0,02 | 0,2957 | -0,037 | 0,406 | 0,007 | 9,776 | 0,18 | 0,274 | -0,034 |
| 1 | 6 | 0,018 | 0,018 | 0,2957 | -0,037 | 0,111 | 0,002 | 15,108 | 0,279 | 0,339 | -0,042 |