Утверждена

Постановлением администрации

Большеврудского сельского поселения

от 21.03.2014 г  № 19

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

БОЛЬШЕВРУДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения деревня Большая Вруда Волосовского района Ленинградской области разработана на основании №416-ФЗ от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении», постановления № 782 от 05.09.2013 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

Разработка схем водоснабжения и водоотведения, а так же перспектив развития инфраструктуры данного поселения, направлена на достижение повышения показателей по безопасности, надежности и эффективности действующих систем водоснабжения и водоотведения дер. Большая Вруда, Волосовского района, Ленинградской области.

Для достижения целей при разработке схем водоснабжения и водоотведения необходимо учитывать мероприятия, направленные на обеспечение для абонентов вышеуказанного объекта  доступности холодного водоснабжения  и водоотведения с использованием централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а так же развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Мероприятия необходимые для реализации целей:

- выполнение мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей водоснабжения и водоотведения, в объеме, необходимом для обеспечения надежного и эффективного водоснабжения и водоотведения;

- мероприятия по новому строительству и реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения для обеспечения перспективных приростов нагрузки на вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку;

- мероприятия по реконструкции участков сетей водоснабжения и водоотведения с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов нагрузки на существующие сети в зонах существующей застройки поселения;

- мероприятия по новому строительству и реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения для обеспечения нормативных показателей водоснабжения и водоотведения;

- мероприятия по реконструкции участков сетей водоснабжения и водоотведения, подлежащих замене по результатам технического освидетельствования.

1. Общая характеристика

Расположение

Деревня Большая Вруда – Административный центр Большеврудского сельского поселения.

Расположена на левом берегу реки Вруда (приток Луги), которая у деревни разливается в озеро Смердовицкое. Через дорогу проходит автодорога Гатчина-Волосово-Ополье.

Расположена в 3,5 км от железнодорожной станции Вруда. Расстояние от административного центра района – города Волосово – 14,5 км на запад от центра города и 14,5 км по дороге от границы города.

Общая численность населения в деревне Большая Вруда составляет 2323 человек, из них:

- администрация - 10 человек
- д/садик - 147 человек
- школа - 346 человек
- поликлиника, больница -131 человек
- магазины - 45 человек
- аптека - 1 человек
- ДК - 13 человек

В поселении имеются объекты розничной торговли, общественного питания, объекты бытового обслуживания, общеобразовательные учреждения

Климат.

Климат территории умеренно-континентальный с чертами морского с умеренно-холодной зимой и прохладным влажным летом. Поступление солнечной радиации в течение года очень неравномерно, что связано с продолжительностью дня и высотой солнца. За год поступает 4200-4500 МДж/м2 прямой солнечной радиации и около 1000 МДж/м2 рассеянной радиации, с октября по февраль поступления солнечной радиации ничтожно мало.

Количество административных зданий, социально значимых объектов, многоквартирных и частных жилых домов, подключенных к сетям и водоотведения, дер. Большая Вруда – 51, водоснабжения – 51.

2. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования.

2.1.1.	Структура системы водоснабжения муниципального образования

В настоящее время обеспеченность муниципального образования хозяйственно-питьевым централизованным водоснабжением составляет 98 %. Общая протяженность сетей водопровода дер. Большая Вруда – 8,9 км.

Год ввода в эксплуатацию сетей водоснабжения – 1978г.

Материал трубопроводов: ПЭ/чугун/сталь.

Удельное среднесуточное водопотребление на 1 жителя составляет 135 л/сут.

2.1.2.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Хозяйственно-питьевое и производственно-техническое водоснабжение в дер. Большая Вруда полностью осуществляется за счет ресурсов подземных вод.

Характеристика водозаборных сооружений приводится ниже в таблице 1.

Таблица 1.  «Водозаборы из подземных вод»

| № | Наименование населенного пункта | Производительность, тыс.м³/сут |  | Кол-во сква-жин | Наличие зон санитарной охраны |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | макс.возмож. |  | I пояс | II пояс | III пояс |
| 1 | д.Большая Вруда | 0,6 | 1,0 | 2 | Отсутствует |  |  |

После скважин (№1, 2) насосами первого подъема вода поступает на водонапорную башню и далее в систему водоснабжения поселения.

2.1.3.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощностей.

Очистные сооружения водопровода отсутствуют, вода поступает к потребителям без предварительной очистки и обеззараживания.

Мощность скважин обеспечивает потребную производительность существующей схемы потребления воды абонентами, с возможностью увеличения потребности водоснабжения на 0.4 тыс.м3/сут.

2.1.4.	Описание технологических зон водоснабжения

Объект представлен тупиковой схемой водоснабжения, которая не обеспечивает гарантированное водоснабжение абонентов и пожаротушение дер.Большая Вруда.

2.1.5.	Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды.

По состоянию на ноябрь 2009г. износ насосов первого подъема составляет 93%.

2.1.6.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки

После насосов первого подъема от скважины №1 и скважины №2 вода подается на водонапорную башню и далее одной ниткой уходит на питание абонентов.

После водонапорной башни через тройник запитываются две тупиковые ветки d=150мм (материал чугун) и d=100мм, материал ПЭ.

От коллектора d=150мм запитываются две закольцовки.

На сети установлено 6 (шесть) пожарных гидрантов.

Материал труб: ПЭ/сталь/чугун

Тип прокладки: Подземного исполнения

В домах №5, №6, №7, №8, д/садике сети проходят под зданиями.

Глубина заложения труб: 1,5м

Очистные сооружения водопровода после водонапорной башни отсутствуют, вода поступает к потребителям без предварительной очистки и обеззараживания

По состоянию на ноябрь 2009г. износ сети составляет 92%-93%.

2.1.7.	Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоснабжения

Частный сектор жилых домов, расположенной на Юге от дер.Большая Вруда не охвачен централизованной системой водоснабжения и представлен в основном колодцами.

2.1.8.	Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования

Основные проблемы систем водоснабжения:

- Отсутствие зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения в населенном пункте;

- высокий износ водопроводных сетей и сооружений, 92-93 %;

- низкие темпы реконструкции изношенных сетей и сооружений водопроводного хозяйства;

- магистральные трубы в домах №5, №6, №7, №8, д/садике сети проходят под зданиями (трудность эксплуатации, вынос из-под пятна застройки);

- отсутствует гарантированное водоснабжение и пожаротушение абонентов (тупиковые сети);

- отсутствует очистка и обеззараживание воды до поступления в магистральные сети;

- небольшая глубина прокладки трубопроводов (1,5 м) при нормированных 1,9м;

- частичное заужение магистрального трубопровода с d=150мм до 65мм

2.1.9. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление

1. Общий водный баланс подачи и реализации воды дер.Большая Вруда приведен в таблице 1:

Таблица 2.  «Потребление из источников водоснабжения»

| № | Наименование населенного пункта | Забрано и получено всего за год тыс.м³ | Использовано воды, тыс.м³/год |  |  | Использовано воды на хозпитьевые нужды, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | На хозпитьевые нужды | Потери при транспортировке |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | д. Большая Вруда | 186 | 179 | 179 | 7 | 490,41 |

2.	Установленные действующие нормы удельного водопотребления населения: 230 л/сут при фактическом удельном водопотреблении: 135 л/сут, согласно показаний коммерческого приборного учета воды на скважинах.

3.	Коммерческие узлы учета воды, отпущенной из сетей абонентам, отсутствуют.

4.	Резерв скважин обеспечивает существующие потребные нормы и могут покрыть дефицит производственных мощностей системы водоснабжения.

2.1.10. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

1) Сведения об ожидаемом потреблении воды представлена в таблице 3.

Таблица 3. Прогноз расходов воды питьевого качества для населенных пунктов района

| Населенные пункты | Первый этап до 2017г. |  |  |  |  | Расчетный срок до 2030г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Населнеие чел. | удельное водопотребление л/с/чел | Норма на пожаротушение, л/сут | К-во пожаров | Суммарный расход воды, м3/сут | население, чел | удельное водопотребление л/сут/чел | Норма на пожаротушение, л/сут | К-во пожаров | Суммарный расход воды, м3/сут |
| д.Большая Вруда | 2300 | 230 | 10 | 1 | 877 | 2400 | 230 | 10 | 1 | 915 |

2.1.11. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

1)	На перспективу нового строительства - обеспечение водоснабжением жилых частных построек, расположенных в южной части деревни Большая Вруда, с организацией закольцовки и установки пожарных гидрантов.

2)	По существующей схеме водоснабжения деревни Большая Вруда:

– обеспечить гарантированное бесперебойное водоснабжение и пожаротушение прокладкой от водонапорной башни второго водовода с установкой делительной задвижки в месте врезки с одновременной реконструкцией водонапорной башни под прокладку второй нитки от резервуаров ВБ до выхода на вторую магистраль;

- организовать из тупиковой сети (ПЭ d=100), идущей на котельную, больницу, д. №12А закольцовку водоводов путем прокладывания водоводов от этой сети на Западное кольцо;

- переложить действующие магистральные сети на диаметр не менее 150мм с применением современных материалов. Учесть нормированную глубину промерзания грунтов для этой области;

- обеспечить прокладку вторых вводов с установкой делительных задвижек в месте врезок в магистральные сети к зданиям, требующих установку более 12 ПК для нужд внутреннего пожаротушения (котельная, д/сад, школа, дом культуры);

- установить сооружения водоподготовки и водоочистки до подачи в магистральные сети;

- заменить насосы первого подъема на современное оборудование с полной автоматизацией процесса подачи воды и организацией УСПД выводов для возможного съема и передачи данных;

- установить коммерческие узлы учета у каждого абонента. Предусмотреть организацию коммерческих узлов учета с возможностью вывода УСПД для удаленного доступа к информации.

3) На перспективу развития территории переложить существующие водоводы с увеличением диаметра до 225мм

4)	Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из эксплуатации - отсутствуют.

3. Схема водоотведения

3.1.1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

Деревня Б.Вруда находится в Волосовском районе Ленинградской области. В д. Б.Вруда проживает 2323 человек, из них централизованной системой канализации обеспечено 2113 человек. Система дождевой канализации деревни отсутствует.

Сброс очищенных сточных вод осуществляется в р. Вруда – водоём высшей категории по рыбохозяйственному значению.

1)  Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования и территориально-институционального деления на зоны действия предприятий, организующих водоотведение муниципального образования (эксплуатационные зоны)

Система сбора хозяйственно-бытовых сточных вод производится без деления на зоны действия предприятий

2)	Существующие канализационные очистные сооружения, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод и определение существующего дефицита (резерва) мощностей

Очистные сооружения производительностью 500 м3/сут введены в эксплуатацию в 1982 г. Была принята полная биологическая очистка на аэротенках продлённой аэрации с пневматической аэрацией, работающих без первичного отстаивания сточных вод.

Принятая схема очистки: сточные воды по напорному трубопроводу поступали в камеру гашения напора, далее через лоток, оборудованный решеткой для задержания крупных отбросов, водослив для измерения расходов воды с последующим поступлением в аэротенки продленной аэрации и частичной минерализации активного ила. Аэрация представлена пневматическая через дырчатые трубы. Из аэротенков сточные воды проходили вторичные отстойники, и далее через обеззараживание бактерицидным облучением в контактные резервуары и на сброс.

Избыточный ил направлялся в илосборник.

Фактическая производительность очистных сооружений – 272 м3/сут.

Таблица «Показатели по загрязнениям»

| Наименование показателей | Концентрация загрязнений по факту*, мг/л |  | Требования к очи- щенной воде**, мг/л |
| --- | --- | --- | --- |
|  | На входе | На выходе |  |
| Взвешенные вещества | 53,50 | 11,50 | 0,25+ фоновая в реке (< 5) |
| БПКполн | 39,20 | 13,40 | 3 |

3)	Описание технологических зон водоотведения

Сброс очищенных сточных вод осуществляется в р. Вруда – водоём высшей категории по рыбохозяйственному значению

4)	Описание состояния и функционирования системы утилизации осадка сточных вод

Избыточный ил направлялся в илосборник.

5)	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, и сооружений на них, включая оценку амортизации (износа) и определение возможности обеспечения отвода и утилизации сточных вод

Отвод бытовых сточных вод по системе самотечных трубопроводов х/б канализации осуществляется на насосные станции (2 шт), работающие параллельно, и по напорному трубопроводу диаметром 150 мм через гаситель напора подаются на очистные сооружения, расположенные на юго-западной окраине д. Б.Вруда. Протяжённость трубопровода 650 м.

Износ канализационных выпусков, КНС и КОС составляет более 93%.

КНС представлены одним погружным насосом. От КНС не обеспечивается гарантированный отвод стоков на КОС.

КОС не выполняют своей функции в связи с полным разрушением. Сточные воды протоком через блок емкостей без биологической очистки поступают непосредственно в р.Вруда.

Биологические ступени как технологическая ступень очистки отсутвует. Аэротенки работают как сооружения механической очистки без удаления осадков. Аэрационная система забита и разрушена. Аэродувное оборудование частично отсутствует. Состояние бетонных емкостей аварийное.

Отсутствует санитарно-защитная зона, необходимая для открытых биологических очистных сооружений.

6)	Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости

Централизованная система отвода хозяйственно-бытовых стоков не гарантирует работоспособность системы в целом.

7)	Анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения.

Из проживающих в деревне Большая Вруда - 2323 человек, охвачено централизованной системой канализации - 2113.

3.1.2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения

1)	баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков

Таблица.  «Существующий очистных сооружений канализации дер.Большая Вруда»

| № п/п | Название канализационных очистных сооружений (КОС) (населённый пункт) | Количество обслуживаемого населения, тыс. чел. | Производительность КОС, тыс.м3/сут. | Пропуск сточных вод тыс.м3/сут. | Год постройки | Наличие ПСД и положительного заключения экспертизы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г. | 2010 г. | 2010 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | д.Большая Вруда | 1,920 | 0,7 | 0,51 | 1982 | отсутствует |

2)	описание системы коммерческого учета принимаемых сточных вод и анализ планов по установке приборов учета

Коммерческий учет на сброс стоков отсутствует

3.1.3. Перспективные расчетные расходы сточных вод

1)	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод (годовое, среднесуточное)

Таблица.  «Существующий баланс очистных сооружений канализации дер.Большая Вруда»

| № п/п | Название канализационных очистных сооружений (КОС) (населённый пункт) | Количество обслуживаемого населения, тыс. чел. | Производительность КОС, тыс.м3/сут. | Пропуск сточных вод тыс.м3/сут. | Год постройки | Наличие ПСД и положительного заключения экспертизы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г. | 2010 г. | 2010 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | д.Большая Вруда | 1,920 | 0,7 | 0,51 | 1982 | отсутствует |

Таблица. «Прогноз объемов водоотведения дер.Большая Вруда»

| № | Населенный пункт | Первый этап до 2017 года |  |  | Расчетный срок до 2030 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел | Норма, л/сут на человека | Объем воды, м³/сут | Численность населения, чел | Норма, л/сут на человека | Объем воды, м³/сут |
| Многоквартирная жилая застройка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Большая Вруда | 1110 | 280 | 341,88 | 980 | 280 | 301,84 |
| Индивидуальная жилая застройка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Большая Вруда | 1250 | 160 | 220,00 | 1 465 | 160 | 257,84 |

3)	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объемов приема и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчетный срок.

Таблица. «Баланс объемов водоотведения дер.Большая Вруда в перспективе»

| Водопотребление, м3/сутки |  |  |  |  |  | Водоотведение, м3/сутки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Холодная вода |  | Горячая вода |  |  |  |
| Наименование водопотребителей, U | Кол-во водо-потре- бителей U сутки час | Нормы расхода холод-ной воды qcu л/сут | Расход воды qcU 1000 м3/сут | Нормы расхода горячей воды qhu л/сут | Расход воды qhuU 1000 м3/сут | Бытовые стоки м3/сут | Безвоз- вратные потери м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Наименование расчета |  |  |  |  |  |  |  |
| Жители дер. Б. Вруда | 6323 | 200 | 1264,6 | 100 | 632,3 | 1896,9 | - |
| Детский садик | 217 | 96 | 20,83 | 34 | 7,38 | 28,21 | - |
| Школа общеобразовательная | 346/346 | 10,6 | 3,67 | 3,4 | 1,18 | 4,85 | - |
| Больница | 161 | 51 | 8,21 | 64 | 10,3 | 18,51 | - |
| Магазины | 46/23 | 10 | 0,46 | 6 | 0,28 | 0,74 | - |
| Аптека (торговый зал) | 1 | 10 | 0,01 | 6 | 0,01 | 0,02 | - |
| Дом культуры | 200 | 7,5 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 2 | - |
| Итог - хозяйственно-питьевые нужды: |  |  | 1299,28 |  | 651,95 | 1951,23 | - |
| Итог по участку: |  |  | 1299,28 |  | 651,95 | 1951,23 | - |

3.1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения»

1. сведения об объектах, планируемых к новому строительству для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод:

- Малоэтажный многоквартирный комплекс S=21,9га;

- Индивидуальная жилая застройка S=16,9га;

- Общественно-деловая зона S=0,3га;

- Общественно-деловая зона под торговлю S=0,2га;

2. Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод:

- Реконструкция клуба на 200 мест;

- Дет/садик с увеличением на 70 мест;

- Поликлиника с увеличением на 30 посещений в смену .

3. Сведения о действующих объектах, планируемых к выводу из эксплуатации:

Отсутствуют

3.1.5. Предложения по строительству и реконструкции линейных объектов централизованных систем водоотведения

1. Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объема сточных вод в существующих районах территории муниципального образования:

- Перекладка магистрального коллектора в результате большого износа и разгерметизации на отдельных участках сети;

- Прокладка ливневого коллектора для отвода ливневого стока с существующих освоенных территорий

- Реконструкция станции очистки хозяйственно-бытовых стоков.

2. Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них для обеспечения сбора и транспортировки перспективного увеличения объема сточных вод во вновь осваиваемых районах муниципального образования под жилищную, комплексную или производственную застройку:

- Прокладка коллектора хозяйственно-бытовых стоков от перспективных территорий развития муниципального образования дер.Большая Вруда с устройством канализационной насосной станции с перекачкой стоков к очистным сооружениям хозяйственно-бытовых стоков.

- Прокладка коллектора ливневых стоков от перспективных территорий развития муниципального образования дер.Большая Вруда с устройством канализационной насосной станции с перекачкой стоков к очистным сооружениям ливневых стоков.

- Строительство станции очистки ливневых стоков.

3. Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них для обеспечения переключения прямых выпусков на очистные сооружения

- Организация ливневых стоков с дальнейшей подачей на доочистку на планируемые очистные сооружения ливневых стоков.

4. Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения нормативной надежности водоотведения

- Реконструкция существующих насосных станций с устройством не менее двух насосов (основной, резервный) и прокладки второй нитки от данных КНС для перекачки стоков к очистным сооружениям хозяйственно-бытовых стоков.

5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

- Реконструкция существующих КНС и строительство новых КОС должны предусматривать полную автоматизацию процесса с установкой оборудования для передачи данных в единый диспетчерский пункт.

6. Сведения о развитии системы коммерческого учета водоотведения, организациями, осуществляющими водоотведение:

- Установка коммерческих узлов на каждую КНС и КОС

7. Характеристика охранных зон канализационных сетей и сооружений

- при строительстве КОС с использованием биологических очистных сооружений применить технологии, позволяющие уменьшить размер СЗЗ и влияние на окружающую среду и жителей дер. Большая Вруда.

3.1.6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

1.	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов водоотведения

Путем реконструкции КНС и строительства новых КОС исключить изливы на рельеф сточных вод и прямого выпуска без очистки сточных вод в р.Вруда.

2.	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству канализационных сетей (в том числе канализационных коллекторов):

- Применение современных материалов и технологий при прокладке канализационного коллектора (к примеру труб Прагма или их аналогов) позволит исключить поступление стоков в почву (инфильтрат) через разгерметизацию трубопроводов, применение КОС закрытого типа уменьшит СЗЗ и позволит увеличить качество стока до установленных нормативов.

3.	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по хранению (утилизации) осадка сточных вод:

- При строительстве КОС исключить применение иловых площадок с заменой на утилизацию обезвоженного шлама непосредственно в контейнеры с дальнейшей утилизацией его на полигоне ТБО.

4. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

4.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период до 2030 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Волосовского муниципального района.

4.2.	Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, выполненную в соответствии с укрупненными сметными нормативами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (либо принятую по объектам - аналогам) по видам капитального строительства и видам работ:

| № п/п | Мероприятие | Период исполнения | Финансовые затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство КОС д.Большая Вруда | 2014-2016 | 90500 |
| 2 | Реконструкция КНС существующих | 2015-2016 | 15000 |
| 3 | Строительство КНС на перспективу развития | 2017-2020 | 7500 |
| 4 | Прокладка нового коллектора х/б стоков с перспективной территории | 2017-2030 | 142500 |
| 5 | Реконструкция водоводов существующих под перспективу развития территории | 2017-2030 | 144000 |
| 6 | Прокладка водоводов по перспективой территории | 2012-2016 | 72000 |
| 7 | Установка КОС ливневого стока | 2020-2030 | 111000 |
| 8 | Прокладка ливневого коллектора с учетом перспективной территории | 2020-2030 | 105000 |

Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.